## NR-13
OS | Cliente | TAG | Tipo | Fabricante | N_Equip | Ano_Fab | Categoria | Codigo_Projeto | Localizacao | Setor | Placa_Indelevel | Necessita_TAG | Fixado | Justificativa_Fixacao | PMTA | P_Trabalho | P_Teste | Temperatura | Fluido | Classe_Fluido | Volume | Diametro | Comprimento | Altura_Tampo | Esp_Parede | Material | Manometro | Man_Calibrado | Cert_Man | Venc_Man | PSV | PSV_Calibrada | Cert_PSV | PA_PSV | Purgador | DCBI | Valv_Retencao | Ind_Nivel | Aterramento | Trab_Altura | Necessita_TH | Espaco_Confinado | Scaffold | Ensaios_END | Processo | Enquadra_NR13 | Base_Enquadramento | Motivo_Nao_Enq | Situacao_NR13 | Status_Docs | Docs_Presentes | Docs_Ausentes | Docs_Receber | Obs_Gerais | Obs_Inspetor | Risco_Observado | Pendencias_Campo | Pendencias_Documentais | Status_Completude | Sync_Status | Qtd_Fotos | Drive_URL | Data_Coleta | Inspetor | Disp_Sobrepressao | Tipo_Disp_Sobrepressao | Disp_Vacuo | Valv_Corta_Chamas | Plano_Manut_Disp | Cert_Disp_Seguranca
FCC-ING-003 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-002 | vaso | Engetank | A17.231 | 2024 | III | ASME Section VIII Div. 1 | Sala de compressores utilidades, ligado ao booster 01 | UTILIDADES | Sim | Sim |  |  | 49.33 | 35 | 64.13 |  | Ar comprimido | C | 1500 | 3000 | 1600 |  | 22.4 | SA-516G70 | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  | 48.96 | Sim | N/A | N/A |  |  | Não | Já realizado | Não | Não |  | Localizar certificado de válvula de segurança se houver | Sim, enquadra conforme 13.2.1 | Reservatório de ar comprimido (Pulmão) |  | Nunca inspecionada | Aguardando envio pelo cliente | [5 empty] | Necessário instalação de bloqueio provisório para a válvula de segurança |  |  | salvo | liberado_relatorio | 10 | https://drive.google.com/drive/folders/1cF0Ksk6mezJ3gGI--vHyXKNhbsQKmUnD | 2026-06-16T17:11:37.083Z | Filipe Cunha
FCC-ING-003 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-004 | vaso | HIGH TECH FABRICATIONS LTDA | 14552/2 | 2024 | III | ASME Section VIII Div. 1 | Galpão compressores utilidades, booster 01 | UTILIDADES | Sim | Sim |  |  | 14.0 | 12.6 | 21.0 |  | Ar comprimido | C | 93 | 323.1 | 980 |  | 11.15 | - | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim | N/A | N/A |  |  | Não | Já realizado | Não | Não |  |  | Sim, enquadra conforme 13.2.1 | Vaso de pressão do booster 01 |  | Nunca inspecionada | Aguardando envio pelo cliente |  |  |  |  | Necessário instalação de válvula de segurança ,manômetro e bloqueio provisório de 1" | Não possui Válvula de segurança e manômetro. | Enquadramento NR13; Possui manômetro?; Possui válvula de segurança (PSV)?; Requer trabalho em altura? | PMTA (kgf/cm²); Fluido de Trabalho; Classe do Fluido | salvo | liberado_relatorio | 9 | https://drive.google.com/drive/folders/1zZbQrwc1JeKPJaQqYqLH-peNQ9KNC20B | 2026-06-16T17:21:17.497Z | Filipe Cunha
FCC-ING-003 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-005 | vaso | HIGH TECH FABRICATIONS LTDA | 14556/1 | 2024 | III | ASME Section VIII Div. 1 | Galpão Utilidades compressores booster 01 | UTILIDADES | Sim | Sim |  |  | 12.6 | 14.0 | 21.0 | 130 | Ar comprimido | C | 59 | 323.1 | 450 |  | 10.5 | - | Não |  |  |  | Sim | Não |  |  | Não | Não | Não |  |  | Não | Já realizado | Não | Não |  | Vaso opera a 130⁰C. | Sim, enquadra conforme 13.2.1 | Vaso de pressão do booster 01 |  | Nunca inspecionada | Aguardando envio pelo cliente |  |  |  |  | Necessário instalação de purga, inibição provisória e manômetro conexão de 1 1/2". |  |  |  | salvo | liberado_relatorio | 10 | https://drive.google.com/drive/folders/1IDycZcw58sNLhG9oJ71UE_O5EzExq0Mt | 2026-06-16T17:21:51.476Z | Filipe Cunha
FCC-ING-003 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-009 | vaso | Rotamil | 6282979-001 | 2019 | V | ASME Section VIII Div. 1 | Galpão Utilidades Compressor 02 | UTILIDADES | Sim | Sim |  |  | 16 |  | 20.8 |  | Ar comprimido | C | 173 | 509.3 | 820 |  | 6.30 | - | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Não | Não | Não |  |  | Não | Já realizado | Não | Não |  |  | Sim, enquadra conforme 13.2.1 | Separador ar e óleo do compressor 02 |  | Nunca inspecionada | Aguardando envio pelo cliente |  |  |  | Necessário calibração de válvula de segurança e manômetro |  |  |  |  | salvo | liberado_relatorio | 11 | https://drive.google.com/drive/folders/1uewTcpEH4Cwf5UB8eCyRr1zbmvbfvczi | 2026-06-16T16:47:06.421Z | Filipe Cunha
FCC-ING-003 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-011 | vaso | Kaeser Compressores | 3.7020.00011 | 2022 | V | ASME Section VIII Div. 1 | Galpão Utilidades Compressor 04 | UTILIDADES | Sim | Sim |  |  | 16 | 9 | 20.8 |  | Ar comprimido | C |  | 509.3 | 1180 |  | 6.95 | - | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  | 10.19 | Não | Não | Não |  |  | Não | Já realizado | Não | Não |  |  | Sim, enquadra conforme 13.2.1 | Separador de ar e óleo |  | Nunca inspecionada | Aguardando envio pelo cliente |  |  |  |  | Necessário calibração de válvula de segurança e manômetro |  |  |  | salvo | liberado_relatorio | 12 | https://drive.google.com/drive/folders/1liq2gsj-7u71FNK9kc6FXM-4Z7sLv1lb | 2026-06-16T16:47:06.421Z | Filipe Cunha
FCC-ING-003 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-015 | vaso | EVACOM | 10/7989 | 2011 | V | ASME Section VIII Div. 1 | Galpão Utilidades CHILLER 02 | UTILIDADES | Sim | Sim | Sim |  | 26 | 10 |  |  | Água | C |  | 283.3 | 1650 | 80 | 6.25 | - | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Não | Sim | Não |  | Sim | Não | Sim | Não | Não |  |  | Sim, enquadra conforme 13.2.1 | Condensador casco e tubo |  | Nunca inspecionada | Não localizada |  |  |  | Vaso de pressão tipo casco e tubo Valores de PMTA,PTH e pressão de operação referentes ao casco | Necessário aferição da válvula de segurança |  |  |  | salvo | liberado_relatorio | 11 | https://drive.google.com/drive/folders/1OxC_wYNExkfvVdbN6vyEBg4AtsZI7ncO | 2026-06-17T13:36:16.214Z | Filipe Cunha
FCC-ING-003 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-013 | vaso | EVACOM | 17/0336 | 2017 | V | ASME Section VIII Div. 1 | Galpão Utilidades CHILLER 01 | UTILIDADES | Sim | Sim | Sim |  | 26 | 10 | 33.8 |  | Água | C |  | 283.3 | 1650 | 80 | 6.25 |  | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Não | Não | Não |  | Sim | Não | Já realizado | Não | Não |  |  | Sim, enquadra conforme 13.2.1 | Condensador casco e tubo |  | Nunca inspecionada | Não localizada |  |  |  | Vaso de pressão tipo casco e tubo Valores de PMTA,PTH e pressão de operação referentes ao casco | Necessário calibração de válvula de segurança e manômetro |  | Possui manômetro?; Possui válvula de segurança (PSV)?; Requer trabalho em altura? | PMTA (kgf/cm²); Fluido de Trabalho; Classe do Fluido | salvo | liberado_relatorio | 11 | https://drive.google.com/drive/folders/1fBx9UbUDKSf14pPG1yP_8W2AfgxuKriS | 2026-06-17T13:36:16.214Z | Filipe Cunha
FCC-ING-003 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-014 | vaso | EVACOM | 17/03035 | 2017 | V | ASME Section VIII Div. 1 | Galpão Utilidades CHILLER 01 | UTILIDADES | Sim | Sim | Sim |  | 26 | 10 | 33.8 |  | Água | C |  | 283.3 | 1650 | 80 | 6.25 |  | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Não | Não | Não |  | Sim | Não | Já realizado | Não | Não |  |  | Sim, enquadra conforme 13.2.1 |  |  | Nunca inspecionada | Não localizada |  |  |  | Vaso de pressão tipo casco e tubo Valores de PMTA,PTH e pressão de operação referentes ao casco | Necessário aferição de válvula de segurança e manômetro |  |  |  | salvo | liberado_relatorio | 10 | https://drive.google.com/drive/folders/19XTfMpcxiNjB9ENWcUtLEl0y4op0V8Tf | 2026-06-17T13:36:16.214Z | Filipe Cunha
FCC-ING-003 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-016 | vaso | EVACOM | 10/7990 | 2011 | V | ASME Section VIII Div. 1 | Galpão Utilidades CHILLER 02 | UTILIDADES | Sim | Sim | Sim |  | 26 | 10 |  |  | Água | C |  | 283.3 | 1650 | 80 | 6.25 |  | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Não | Não | Não |  | Sim | Não | Sim | Não | Não |  |  | Sim, enquadra conforme 13.2.1 |  |  | Nunca inspecionada | Não localizada |  |  |  | Vaso de pressão tipo casco e tubo Valores de PMTA,PTH e pressão de operação referentes ao casco | Necessário calibração de válvula de segurança e manômetro |  |  |  | salvo | liberado_relatorio | 10 | https://drive.google.com/drive/folders/1W8Upwk7wuxkIxnQ0rsPUSJl7liIDxUmy | 2026-06-17T13:36:16.214Z | Filipe Cunha
FCC-ING-003 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-017 | vaso | EVACOM | 10/6784 | 2010 | V | ASME Section VIII Div. 1 | Galpão Utilidades CHILLER 02 | UTILIDADES | Sim | Sim | Sim |  |  | 10 | 26 |  | Água | C |  | 283.3 | 1650 | 80 | 6.25 |  | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Não | Não | Não |  | Sim | Não | Já realizado | Não | Não |  |  | Sim, enquadra conforme 13.2.1 |  |  | Nunca inspecionada | Não localizada |  |  |  | Vaso de pressão tipo casco e tubo Valores de PMTA,PTH e pressão de operação referentes ao casco | Necessário aferição de válvula de segurança e manômetro |  |  | PMTA (kgf/cm²) | salvo | liberado_relatorio | 10 | https://drive.google.com/drive/folders/1z12wTP8vA-h8AV0JMx1HxsUW3YTRpP5D | 2026-06-17T13:36:16.214Z | Filipe Cunha