## NR-13
OS | Cliente | TAG | Tipo | Fabricante | N_Equip | Ano_Fab | Categoria | Codigo_Projeto | Localizacao | Setor | Placa_Indelevel | Necessita_TAG | Fixado | Justificativa_Fixacao | PMTA | P_Trabalho | P_Teste | Temperatura | Fluido | Classe_Fluido | Volume | Diametro | Comprimento | Altura_Tampo | Esp_Parede | Material | Manometro | Man_Calibrado | Cert_Man | Venc_Man | PSV | PSV_Calibrada | Cert_PSV | PA_PSV | Purgador | DCBI | Valv_Retencao | Ind_Nivel | Aterramento | Trab_Altura | Necessita_TH | Espaco_Confinado | Scaffold | Ensaios_END | Processo | Enquadra_NR13 | Base_Enquadramento | Motivo_Nao_Enq | Situacao_NR13 | Status_Docs | Docs_Presentes | Docs_Ausentes | Docs_Receber | Obs_Gerais | Obs_Inspetor | Risco_Observado | Pendencias_Campo | Pendencias_Documentais | Status_Completude | Sync_Status | Qtd_Fotos | Drive_URL | Data_Coleta | Inspetor | Disp_Sobrepressao | Tipo_Disp_Sobrepressao | Disp_Vacuo | Valv_Corta_Chamas | Plano_Manut_Disp | Cert_Disp_Seguranca
PHF-ING-001 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-003 | vaso | Engetank | A17.232 | 2024 | III | ASME Section VIII Div. 1 | Sala de compressores utilidades, ligado ao booster 02 | UTILIDADES | Sim | Sim |  |  | 49.33 | 48.96 | 64.13 | 65 | Ar comprimido | C | 1500 | 954.9 | 1600 |  | 22.4 | Aço SA-516070 | Sim | Não |  |  | Sim | Não | 0810295 | 48.96 | Sim | Sim | N/A |  |  | Não | Já realizado | Não | Não |  | Necessário a instalação de inibição provisória para a válvula de segurança. Na | Sim, enquadra conforme 13.2.1 | Reservatório de ar comprimido (pulmão) |  | Nunca inspecionada | Aguardando envio pelo cliente |  |  |  |  | Instalação da placa de tag e categoria. |  |  |  | salvo | liberado_relatorio | 8 | https://drive.google.com/drive/folders/1NtTECWPHOGLEU6oOvvq-PTGVA_Kxa30f | 2026-06-16T17:19:30.145Z | Pedro Franco
PHF-ING-001 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-006 | vaso | High Tech Fabrications LTD | 14582/2 | 2024 | III | ASME Section VIII Div. 1 | Galpão de compressores Utilidades, ligado ao booster 02 | UTILIDADES | Sim | Sim |  |  | 14.0 | 12.6 | 21.0 | 29 | Ar comprimido | C | 93 | 323.1 | 980 |  | 11.15 |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim | N/A | N/A |  |  | Não | Já realizado | Não | Não |  |  | Sim, enquadra conforme 13.2.1 | Vaso de pressão do booster 02 |  | Nunca inspecionada | Aguardando envio pelo cliente | [8 empty] | salvo | liberado_relatorio | 5 | https://drive.google.com/drive/folders/1HNXYrreOj7BTE8gFf9K3LfHtyjiv9k4w | 2026-06-16T17:18:35.031Z | Pedro Franco
PHF-ING-001 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-007 | vaso | High Tech Fabrications LTD | 14585/1 | 2024 | II | ASME Section VIII Div. 1 | Galpão de compressores Utilidades, ligado ao booster 02 | UTILIDADES | Sim | Sim |  |  | 14.0 | 12.6 | 21.0 | 120 | Ar comprimido | C | 59 | 323.1 | 450 |  | 10.5 |  | Não |  |  |  | Sim | Não |  |  | Não | Não | Não |  |  | Não | Já realizado | Não | Não |  |  | Sim, enquadra conforme 13.2.1 | Vaso de pressão do booster 02 |  | Nunca inspecionada | Aguardando envio pelo cliente |  |  |  |  | Instalação de inibição provisória para válvula e manômetro. Instalação de manômetro e purga. |  |  |  | salvo | liberado_relatorio | 8 | https://drive.google.com/drive/folders/1wBsyUvwlr3XepadMJRKMPhrdT8QMJNZ3 | 2026-06-16T17:18:59.078Z | Pedro Franco
PHF-ING-001 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-012 | vaso | Evacon | 1703037 | 2017 | V | ASME Section VIII Div. 1 | Galpão de compressores Utilidades ligado ao Chiller 01 | UTILIDADES | Sim | Sim |  |  | 26 |  | 33.8 |  | Água | C | 106 | 311.9 | 1650 |  | 6.15 |  | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Não | Não | Não |  |  | Não | Já realizado | Não | Não |  |  | Sim, enquadra conforme 13.2.1 | Condensador Shell and Tube do Chiller 01 |  | Nunca inspecionada | Aguardando envio pelo cliente |  |  |  | São 3 vasos idênticos no Chiller 01 |  |  |  |  | salvo | liberado_relatorio | 10 | https://drive.google.com/drive/folders/1jipSp1kyleG4W9Iv7Shk9L9kbyJ9t0IJ | 2026-06-16T17:18:59.078Z | Pedro Franco
PHF-ING-001 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-008 | vaso | Atlas Copco | C401 | 2005 |  |  | Galpão de compressores Utilidades | UTILIDADES | Sim | Sim | Sim |  | 15 |  |  | 120 | Ar comprimido | C |  | 518.8 | 900 | 110 | 6.16 |  | Não |  |  |  | Sim | Não |  |  | Não | Não | Não |  | Sim | Não | Sim | Não | Não |  | Falta teste hidrostático na placa. | Sim, enquadra conforme 13.2.1 | Separador de ar e óleo do compressor 01 |  | Nunca inspecionada | Aguardando envio pelo cliente |  |  |  |  | Realizar a inspeção com o equipamento desligado | Temperatura alta, vento quente, ventilador girando rápido. Realizar a inspeção com o equipamento desligado | Categoria NR-13 |  | salvo | liberado_relatorio | 13 | https://drive.google.com/drive/folders/17JmZwPgAtuYlYcJB_fzjAi0fxMgQVVWM | 2026-06-16T20:09:34.206Z | Pedro Franco
PHF-ING-001 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-010 | vaso | Desconhecido | 1065 |  |  |  | Galpão de compressores Utilidades, dentro do compressor 03 | UTILIDADES | Não | Sim | Sim |  |  |  |  | 120 | Ar comprimido | C |  |  | 1130 | 100 | 12.54 |  | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  |  | Sim | Não | Não |  | Sim | Não | Sim | Não | Não |  | Não possui placa indicando teste hidrostático. | Sim, enquadra conforme 13.2.1 | Separador de ar e óleo do compressor 03 |  | Nunca inspecionada | Aguardando envio pelo cliente |  |  |  | Possui IHM | Inspecionar com o equipamento desligado. | Alta temperatura. | Categoria NR-13 | PMTA (kgf/cm²) | salvo | liberado_relatorio | 11 | https://drive.google.com/drive/folders/1eqcFykXdInRcF9EM2SUrSlhQ2-YOtQZJ | 2026-06-16T20:09:49.734Z | Pedro Franco
PHF-ING-001 | Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda | VP-UTL-003 | vaso | Engetank | A17.232 | 2024 | III | ASME Section VIII Div. 1 | Galpão de compressores Utilidades ligado ao booster 02 | UTILIDADES | Sim | Sim | Sim |  | 49.33 | 48.96 | 64.13 |  | Ar comprimido | C | 1500 | 954.9 | 1600 | 300 | 22.4 | Aço SA-51670 | Sim | Não |  |  | Sim | Não |  | 48.96 | Sim | Sim | Não |  | Sim | Não | Já realizado | Não | Não |  |  | Sim, enquadra conforme 13.2.1 | Reservatório de ar comprimido (pulmão) do booster 02 |  | Nunca inspecionada | Aguardando envio pelo cliente | [8 empty] | salvo | liberado_relatorio | 7 | https://drive.google.com/drive/folders/1oFxZJqrhhVPvH5TzzDOWavGuCJmYVb6X | 2026-06-17T12:27:07.589Z | Pedro Franco